公示内容
一、规划范围及规划期限
规划范围为涞水县涞水镇、义安镇、胡家庄乡、明义镇、永阳镇、东文山乡、王村镇、石亭镇、娄村镇、一渡镇、社区办行政区范围。
规划期限为2016-2030年，分为近期、中期和远期，其中：
近期：2016年-2020年
中期：2021年-2025年
远期：2026年-2030年
二、规划指标
	序号
	项目
	单位
	近期
	中期
	远期
	合计
	备注

	一
	天然气用气量
	年用气量
	万标准立方米/年
	7566.9
	14320.1
	17445.5
	
	

	
	
	计算月平均日用气量
	万标准立方米/天
	83.0
	123.38
	135.64
	
	

	二

	天然气场站
	调压站
	座
	3
	1
	0
	4
	

	
	
	LNG储存气化站
	座
	
	1（扩容）
	0
	1
	

	
	
	门站
	座
	2
	3
	0
	5
	

	三
	气化人口
	万人
	32.2
	42.6
	52.3
	
	

	四
	管道
	高压管道
	DN300、DN250、DN150、DN100
	公里
	36.0
	11.2
	0
	47.2
	

	
	
	中压主管道
	De63
	公里
	1
	0
	0
	1.0
	

	
	
	
	De90
	
	6
	10.8
	4.2
	21.0
	

	
	
	
	De110
	
	7.5
	9.5
	5.5
	22.5
	

	
	
	
	De160
	
	14.7
	16.8
	3.2
	34.7
	

	
	
	
	De200
	
	15.5
	2.4
	0
	17.9
	

	
	
	
	De250
	
	11.9
	3.5
	6
	21.4
	

	
	
	
	De315
	
	17.4
	4.5
	0
	21.9
	

	五
	建设投资（万元）
	13441.9 
	6038.1 
	1440.3 
	20920.4 
	



三、天然气现状
[bookmark: _GoBack]目前涞水县燃气经营企业共有7家，气代煤改造涉及：涞水中燃天然气有限公司、保定市中茂能源有限公司、中石气（涞水）燃气有限公司、保定硕辰天然气销售有限公司。
涞水县中心城区及涞水镇、义安镇、胡家庄乡、明义镇、东文山乡、王村镇、石亭镇已使用管道天然气，天然气气源来自北京-邯郸长输管道下载的天然气。
四、气源规划
管输气源：涞水县在现状北京-邯郸长输管道天然气气源的基础上，规划近期开始增加陕京一线输气管道气源，中期增加涿州-涞水天然气输气管道、涿州-定兴天然气输气管道天然气气源，通过高压管道、天然气门站、高中压调压站为涞水县供气，实现多气源供应。LNG作为应急调峰气源，为各类用户供气。
五、气量预测
涞水县各类天然气用户年用气量表
	项目
	近期（2020年）
	中期（2025年）
	远期（2030年）

	
	年用气量（万标准立方米）
	比例（%）
	年用气量（万标准立方米）
	比例（%）
	年用气量（万标准立方米）
	比例（%）

	居民用户
	520.9
	6.88 
	672.7
	4.70 
	820.3
	4.70 

	商业用户
	178.4
	2.36 
	302.8
	2.11 
	468.1
	2.68 

	工业用户
	180.0
	2.38 
	1132.0
	7.90 
	3427.4
	19.65 

	采暖用户
	6567.6
	86.79 
	11996.4
	83.77 
	12355.2
	70.82 

	汽车用户
	70.0
	0.93 
	100.0
	0.70 
	120.0
	0.69 


六、天然气输配系统规划
1、压力级制的选择
本规划可选择的压力级制有中压-低压二级供气系统、高压-中压-低压三级供气系统。
高压A级管道设计压力：            4.0兆帕
中压A级管道设计压力为：          0.4兆帕
低压管道设计压力为：              9.0千帕
2、供气方式
根据涞水县现状气源、高压管道、供气场站位置及用户分布等情况，结合各乡镇用户未来用气情况，经过综合考虑，近期规划建设陕京阀室-南庞、涞水门站高压管道、南庞门站-东龙泉村调压站高压管道，通过涞水门站、南庞门站、北涧头村调压站、南水东村调压站、东龙泉村调压站为涞水县中心城区及各乡镇供气。
中期规划建设栗村门站，为涞水县乡镇供气，气源来自涿州-定兴天然气输气管道。
中期规划建设栗村门站-王村镇高压管道，通过王村镇调压站为涞水县各乡镇供气。
中期规划建设北高洛村门站，为涞水县乡镇供气，气源来自陕京一线北高洛村分输站。
本规划采用LNG作为涞水县调峰应急气源。
七、天然气供气场站规划
为满足天然气供气用户的用气需求、供气安全与稳定，根据涞水县气源、天然气现状及发展情况，本规划近期规划建设天然气门站2座，高中压调压站3座，中期规划天然气门站3座，高中压调压站1座，并对已建LNG储存气化站进行扩容。










附图：
[image: C:\Users\dongzhiwei\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\涞水县天然气输配系统规划图-Model.jpg]
[image: C:\Users\dongzhiwei\Desktop\中心城区天然气中压管网规划布置图-Model.jpg]
[image: C:\Users\dongzhiwei\Desktop\涞水县南部乡镇天然气中压管网规划布置图-Model.jpg]
[image: C:\Users\dongzhiwei\Desktop\涞水镇、义安镇、王村镇天然气中压管网规划布置图.jpg]
[image: C:\Users\dongzhiwei\Desktop\永阳镇、东文山乡天然气中压管网规划布置图.jpg]
[image: C:\Users\dongzhiwei\Desktop\石亭镇、一渡镇、娄村镇天然气中压管网规划布置图.jpg]
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