公示内容

一、规划范围及规划期限

规划范围为涞水县涞水镇、义安镇、胡家庄乡、明义镇、永阳镇、东文山乡、王村镇、石亭镇、娄村镇、一渡镇、社区办行政区范围。

规划期限为2016-2030年，分为近期、中期和远期，其中：

近期：2016年-2020年

中期：2021年-2025年

远期：2026年-2030年

二、规划指标

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 近期 | 中期 | 远期 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 天然气用气量 | 年用气量 |  | 万标准立方米/年 | 7566.9 | 14320.1 | 17445.5 |  |  |
|  |  | 计算月平均日用气量 |  | 万标准立方米/天 | 83.0 | 123.38 | 135.64 |  |  |
| 二 | 天然气场站 | 调压站 |  | 座 | 3 | 1 | 0 | 4 |  |
|  |  | LNG储存气化站 |  | 座 |  | 1（扩容） | 0 | 1 |  |
|  |  | 门站 |  | 座 | 2 | 3 | 0 | 5 |  |
| 三 | 气化人口 | 万人 |  |  | 32.2 | 42.6 | 52.3 |  |  |
| 四 | 管道 | 高压管道 | DN300、DN250、DN150、DN100 | 公里 | 36.0 | 11.2 | 0 | 47.2 |  |
|  |  | 中压主管道 | De63 | 公里 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |  |
|  |  |  | De90 |  | 6 | 10.8 | 4.2 | 21.0 |  |
|  |  |  | De110 |  | 7.5 | 9.5 | 5.5 | 22.5 |  |
|  |  |  | De160 |  | 14.7 | 16.8 | 3.2 | 34.7 |  |
|  |  |  | De200 |  | 15.5 | 2.4 | 0 | 17.9 |  |
|  |  |  | De250 |  | 11.9 | 3.5 | 6 | 21.4 |  |
|  |  |  | De315 |  | 17.4 | 4.5 | 0 | 21.9 |  |
| 五 | 建设投资（万元） |  |  |  | 13441.9 | 6038.1 | 1440.3 | 20920.4 |  |

三、天然气现状

目前涞水县燃气经营企业共有7家，气代煤改造涉及：涞水中燃天然气有限公司、保定市中茂能源有限公司、中石气（涞水）燃气有限公司、保定硕辰天然气销售有限公司。

涞水县中心城区及涞水镇、义安镇、胡家庄乡、明义镇、东文山乡、王村镇、石亭镇已使用管道天然气，天然气气源来自北京-邯郸长输管道下载的天然气。

四、气源规划

管输气源：涞水县在现状北京-邯郸长输管道天然气气源的基础上，规划近期开始增加陕京一线输气管道气源，中期增加涿州-涞水天然气输气管道、涿州-定兴天然气输气管道天然气气源，通过高压管道、天然气门站、高中压调压站为涞水县供气，实现多气源供应。LNG作为应急调峰气源，为各类用户供气。

五、气量预测

涞水县各类天然气用户年用气量表

| 项目 | 近期（2020年） |  | 中期（2025年） |  | 远期（2030年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年用气量（万标准立方米） | 比例（%） | 年用气量（万标准立方米） | 比例（%） | 年用气量（万标准立方米） | 比例（%） |
| 居民用户 | 520.9 | 6.88 | 672.7 | 4.70 | 820.3 | 4.70 |
| 商业用户 | 178.4 | 2.36 | 302.8 | 2.11 | 468.1 | 2.68 |
| 工业用户 | 180.0 | 2.38 | 1132.0 | 7.90 | 3427.4 | 19.65 |
| 采暖用户 | 6567.6 | 86.79 | 11996.4 | 83.77 | 12355.2 | 70.82 |
| 汽车用户 | 70.0 | 0.93 | 100.0 | 0.70 | 120.0 | 0.69 |

六、天然气输配系统规划

1、压力级制的选择

本规划可选择的压力级制有中压-低压二级供气系统、高压-中压-低压三级供气系统。

高压A级管道设计压力：            4.0兆帕

中压A级管道设计压力为：          0.4兆帕

低压管道设计压力为：              9.0千帕

2、供气方式

根据涞水县现状气源、高压管道、供气场站位置及用户分布等情况，结合各乡镇用户未来用气情况，经过综合考虑，近期规划建设陕京阀室-南庞、涞水门站高压管道、南庞门站-东龙泉村调压站高压管道，通过涞水门站、南庞门站、北涧头村调压站、南水东村调压站、东龙泉村调压站为涞水县中心城区及各乡镇供气。

中期规划建设栗村门站，为涞水县乡镇供气，气源来自涿州-定兴天然气输气管道。

中期规划建设栗村门站-王村镇高压管道，通过王村镇调压站为涞水县各乡镇供气。

中期规划建设北高洛村门站，为涞水县乡镇供气，气源来自陕京一线北高洛村分输站。

本规划采用LNG作为涞水县调峰应急气源。

七、天然气供气场站规划

为满足天然气供气用户的用气需求、供气安全与稳定，根据涞水县气源、天然气现状及发展情况，本规划近期规划建设天然气门站2座，高中压调压站3座，中期规划天然气门站3座，高中压调压站1座，并对已建LNG储存气化站进行扩容。

附图：