涞水县2026年第一季度饮用水水质监测信息

公    示

依据《中华人民共和国水污染防治法》和《关于进一步加强农村饮用水水质监测和信息公开工作的通知》相关要求，现将年第一季度生活饮用水监测信息公示如下:

涞水县本季度共设置用户水龙头水监测点5处，分别为太行路路西（永源水厂）、向阳路116号、泰安路45号、府前街105号、朝阳路32号，监测指标涵盖高锰酸盐指数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离性余氯、菌落总数、总大肠菌群，共8项。涞水县疾控中心采集水样并按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)进行检测。检测结果显示，各项指标均符合《生活饮用水卫生准》(GB5749-2022)限值要求，总体合格率为100%。详见附表:

2026年第一季度生活饮用水检测结果

| 序号 | 监测地点 | 高锰酸盐指数 （3mg/L） | 色度（15度） | 浑浊度（1NTU) | 臭和味（无） | 肉眼可见物（无） | 游离性余氯≥0.05mg/L） | 菌落总数（100CFU/mL) | 总大肠菌数（MPN/100mL)(不应检出） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涞水县永源水厂（太行路路西） | 0.48 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 向阳路116号 | 0.48 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 泰安路45号 | 0.44 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 4 | 府前街105号 | 0.48 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 5 | 朝阳路32号 | 0.48 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 合格 |

涞水县疾病预防控制中心

2026年3 月18 日